	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИКЕ И ПОМЕЩЕНИЮ
Xerox Versant 180 / 280 Press
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	Подготовьте питание и помещение до приезда инженера. Это снижает риск сбоев, брака и задержки запуска оборудования.


Официальные требования Xerox
	Параметр
	Versant 180
	Versant 280

	Питание (Европа)
	220–240 В, 50 Гц
	220–240 В, 50 Гц

	Линия питания пресса
	20 А по спецификации; для части версий в руководстве указано 30 А
	20 А, отдельная линия

	Разъём / цепь
	PCE Shark 023-6 для 20 А версии; сверить шильдик
	PCE Shark 023-6, цепь 20 А

	Доп. модули / Fiery
	220–240 В, 10 А, 50 Гц — отдельное питание
	220–240 В, 10 А, 50 Гц — отдельное питание

	Температура
	10–32 °C
	10–32 °C; оптимально 20–24 °C

	Влажность
	15–85% RH, без конденсата
	15–85% RH, без конденсата; оптимально ~45%

	Высота эксплуатации
	0–2500 м
	0–2500 м

	Габариты базового пресса
	760 × 831 × 1212 мм
	760 × 831 × 1212 мм

	Масса базового пресса
	≈295 кг
	≈295 кг


Рекомендации ВТП для стабильной работы
	Электрика
• Отдельная линия питания для самого пресса, без бытовых потребителей.
• Обязательное защитное заземление; не использовать «землю» через ноль или трубы.
• Fiery, вакуумные податчики, финишеры и другие модули подключать к отдельным розеточным линиям.
• Не применять дешёвые удлинители и бытовые сетевые фильтры.
• Перед монтажом Versant 180 обязательно сверить ток и тип разъёма по шильдику конкретного аппарата.
	Помещение и размещение
• Рекомендуемый режим: 20–24 °C и стабильная влажность около 45% RH.
• Не ставить возле батарей, кондиционеров, открытых окон и под прямым солнцем.
• Помещение должно быть сухим, чистым, без строительной пыли и резких перепадов температуры.
• Пол — ровный, прочный, рассчитанный на вес пресса и опций.
• Оставить сервисные проходы вокруг аппарата; точные размеры зависят от конфигурации подачи и финишинга.


	ВАЖНО: у Versant 180 встречаются региональные/конфигурационные различия по входному току. В спецификации Xerox для Европы указано 20 А, а в одном из руководств пользователя — питание 200–240 В, 30 А. Перед прокладкой линии сверить шильдик и разъём конкретного аппарата.


ВТП  •  Оборудование  •  Технология  •  Запуск  •  Сервис
